Proprietário	: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO / SC

Projeto 	: PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Local: Rua Ernesto Francisco Cardoso – Perímetro Urbano

Unidade de Saúde

- Área Total: 282,83 m2

#### Descrição da Obra

A Edificação se trata de uma UNIDADE DE SAÚDE do Sistema Preventivo de incêndio, obra em em alvenaria de tijolos cerâmicos e estrutura em concreto armado, sendo sua cobertura em estrutura de madeira recebendo telhas em fibrocimento e possuindo um elevado para o reservatório.

- Seguintes ambientes na obra: Acesso principal – sala de curativos – recepção / espera – sanitários (públicos e pnes) – farmácia – consultório odontológico – sala de atividades coletivas – imunização / vacina – sala de inalação coletiva – consultório indiferenciado ( 3 unidades) – espera lateral – consultório ginecológico com sanitário – sala de esterilização – expurgo – dml – almoxarifado – sanitário (funcionários) – administração – copa – acesso fundos.

#### Dados

Edificação		: HOSPITALARES SEM INTERNAÇÃO E SEM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE

Classe de Risco	: RISCO LEVE

Será necessário os seguintes sistemas exigido segundo a Norma do CORPO DE BOMBEIROS:

- Proteção por Extintores;

- Saídas de Emergência;

- Instalações de gás combustível; Não será utilizado aparelho de queima. Caso for utilizar deverá ser regularizado junto ao corpo de bombeiros.

- Iluminação de Emergência e Sinalização para Abandono do local; (definido pelo Eng. Elétrico Glauber Sartori Gandolfi)

- Materiais  de Acabamentos e Revestimentos.

- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; (Não será necessário obra inferior a 750,00 m2)

- Sistema Hidráulico Preventivo; (Não será necessário obra inferior a 750,00 m2)

- Sistema de Alarme e Detecção de incêndio. (definido pelo Eng. Elétrico Glauber Sartori Gandolfi)

1 - Sistema Preventivo Por Extintores:

O presente memorial tem por objetivo determinar as unidades extintoras necessárias na obra, obedecendo ao capítulo V e conforme Art. 1º (IN 006/DAT/CBMSC) – Esta Instrução Normativa tem por objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção, dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de segurança contra incêndios do sistema de Proteção por Extintores, dos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina – CBMSC.

Conforme o Art. 15 (IN 006/DAT/CBMSC) – Para cada Unidade Extintora protege uma área máxima de:

I – Risco leve – 500 m²;

II – Riscos Médio e Elevado – 250 m².

E Art. 16 (IN 006/DAT/CBMSC) – Os extintores deve ser dispostos de maneira eqüidistantes e distribuídos de forma a cobrir a área de risco (classe de risco de incêndio), de modo que o operador percorra, do extintor até o ponto mais afastado, um caminhamento máximo de:

I – Risco Leve – 20 m;

II – Risco Médio – 15 m;

III – Risco Elevado – 10 m.

Portanto para o Projeto Preventivo da UNIDADE DE SAÚDE, ela está classificada como risco Leve cada unidade extintora deverá proteger uma área de no máximo 500,00 m² obedecendo ao caminhamento de 20,00 m, sendo que desta forma teremos:

Logo a área total é 282,83 m²/ 500 = 0,57=  1,00 Unidade – Mas devido ao Caminhamento de 20,00 m deverá ser instalado na unidade 2 unidades extintoras.

Sendo executada no local 02 Unidades extintoras - PQS 4 kg nos locais abaixo descritos:

- Uma unidade Extintora na circulação próxima a entrada principal - Pó Químico Seco – PQS = 4 Kg;

- Uma unidade Extintora  – na circulação  próximo a porta dos fundos - Pó Químico Seco – PQS = 4 Kg;

Conforme Art. 18 (IN 006/DAT/CBMSC) – A localização e a sinalização dos extintores obedecerão aos seguintes requisitos:

I – A probabilidade do fogo bloquear o seu acesso ser a menor possível;

II – Boa visibilidade e acesso desimpedido;

III – Sua Localização não será permitida nas escadas (junto aos degraus) e nem em seus patamares.

Os mesmos devem ser instalados juntamente com a sinalização, que deve obedecer o Art. 19 (IN 006/DAT/CBMSC) – Com exceção das edificações residenciais multifamiliar ou quando os extintores forem instalados no hall de circulação comum, deverão possuir as seguintes sinalizações:

I – Sobre os aparelhos, seta ou circulo vermelho com bordas em amarelo, e quando a visão for lateral deverá ser em forma de prisma;

II – Sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa vermelha com bordas em amarelo, e a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna;

III – Com exceção das edificações residenciais multifamiliares, deverá ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, circulo com a inscrição em negrito “PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL”, nas seguintes cores:

- Branco com bordas em vermelho;

- Vermelho com bordas em amarelo;

- Amarelo com bordas em vermelho;

IV – Nas edificações industriais, depósitos,  garagens, galpões, postos de combustíveis, oficinas e similares, sob o extintor, no piso acabado, deverá ser pintado um quadrado com 1 m de lado, sendo 10 cm de bordas, nas seguintes cores:

- Quadrado vermelho com borda em amarelo;

- Quadrado vermelho com borda em branco

- Quadrado amarelo com borda em vermelho

3) Sistema De Saída De Emergência

Para atender o Artigo 14 (IN 009/DAT/CBMSC) – Os acessos devem satisfazer as seguintes condições:

I – Permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do pavimento;

II – Permanecer desobstruídas em todos os pavimentos;

III – A largura dos acessos será medida na menor parte livre;

IV – A largura dos acessos será calculada pela fórmula constante no artigo 62 desta IN;

V – Os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que servirem à população.

Para atender o Artigo 16 (IN 009/DAT/CBMSC) – As folhas das portas que se abrem para os acessos não poderão diminuir, durante sua abertura, a largura efetiva mínima permitida dos acessos, devendo abrir sempre no sentido do fluxo de saída.

Foram consideradas como saídas de emergência todas as portas que tem acesso ao externo da Unidade de Saúde teremos:

- Unidade de Saúde (A= 282,83 m²)

- Considerando>

Porta Principal 1: Largura 2,00 m, sendo porta de correr;

- Porta Lateral esquerda 2: Largura 2,00 m, sendo porta de abrir para fora;

- Porta Fundos 3: Largura 1,20 m, sendo porta de abrir para fora; TOTALIZANDO: 5,20 ml

Para atender o Artigo 62 (IN 009/DAT/CBMSC) – A largura das saídas de emergência, isto é, dos acessos, escadas, rampas e portas, é dada pela seguinte fórmula:

| N = | P |
| --- | --- |
|  | Ca |

Onde:

N = Número de unidade de passagem (se fracionário, arredondar para mais);

P = População (ver Anexo C);

Ca = Capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).

Anexo C - HOSPITALARES SEM INTERNAÇÃO E SEM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE – 1 pessoa p/ 9 m2 de área bruta

P= 282,83 m2m²/ 9 m2= 31,43 – 32 pessoas

P= 32 Pessoas

Ca = 100 (Portas)

| N = | P |  | N = | 32 |  | N= 0,32 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca |  |  | 100 |  |  |

Art. 61 (IN 009/DAT/CBMSC) - Para efeito desta IN a unidade de passagem será fixada em 0,55 m.

Desta forma necessitamos de 0,32 x 0,55 = 0,18 metros de saída de emergência o que, conforme projeto em anexo não satisfaz a norma.

- Passagem exigida de 1,18 metros;

- Passagem Totalizada = 5,20 metros

4) Sistema Gás Centralizado (Abrigo De Gás)

Não será utilizado aparelho de queima. Caso o proprietário após optar por utilizar, deverá ser feito a regularização junto ao Corpo de Bombeiros de SC.

5) Material de Acabamento e Revestimento

- Forro: PVC

- Piso: Cerâmico

- Acabamento de Paredes: Rebocadas e em alguns ambientes acabamentos em azulejo conforme memorial descritivo anexo.

- Janelas e as Portas Externas: Em vidro temperado 10 mm.

- Portas Internas: Madeira

Considerações Finais

OBS: O PROPRIETÁRIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, OU SEJA, MANTENDO EM PERFEITO ESTADO, PARA QUE, QUANDO SOLICITADO POSSAM APRESENTAR PELO FUNCIONAMENTO.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 08 de junho de 2015.

| ## Jacob Gilmar Junges # Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso / SC ###### Proprietário |  | # Marlize Cristiane K. Todescatto ## Assessora em Arquitetura – AMERIOS ## CAU/BR A23967-4 |
| --- | --- | --- |